# 1、连接方式

-》串口类（Modbus RTU）:要求把设备地址改为1以上，不能使用默认的设备广播地址254；

-》网口/wifi类（Modbus TCP）：注意有两个地址，一个是设备的iP地址，一个设备设备的站号（Slave ID）,站号即是设备地址，默认也是广播地址254，得改为1以上，使用JYDAM调试软件修改偏移地址或者使用设备本身自带的拨码开关修改。

# 2、变量设置

①、模拟量输入AI变量设置：数据类型位无符号16位数，

后续变量地址顺延即可；

注意：WINCC内的变量数据范围最大值为999，需要修改为99999，因为DAM系列模拟量输入设备的采集数据实际扩大1000倍，4-20ma对应4000-20000，0-10V对应0-10000。

②、模拟量输出AO变量设置：数据类型位无符号16位数，

后续变量地址顺延即可；

注意：WINCC内的变量数据范围最大值为999，需要修改为99999，因为DAM系列模拟量输出设备的设置输出数据实际扩大100倍，4-20ma对应400-2000，0-10V对应0-1000。

③、开关量输入DI变量设置：

后续变量地址顺延即可；

④、继电器控制输出DO变量设置：

后续变量地址顺延即可；